РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«САВОСЬКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ САВОСЬКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на территории Савоськинского сельского поселения

Принято

Собранием депутатов                                                                   26 декабря 2013 года

В соответствии с ст. 6, 38 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", проектом приказа министерства регионального развития РФ «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требования к их содержанию», на основании генерального плана Савоськинского сельского поселения, программы коммунального развития систем коммунальной инфраструктуры Савоськинского сельского поселения, Собрание депутатов Савоськинского сельского поселения

РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения на территории Савоськинского сельского поселения.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

| Глава Савоськинского сельского поселения | А.Н. Медный |
| --- | --- |
| х. Савоськин 26.12.2013. № 39 |  |

УТВЕРЖДЕНА:

Решением Собрания депутатов

Савоськинского сельского поселения

от 26.12. 2013г. № 39

Глава Савоськинского

сельского поселения

____________А.Н. Медный

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ муниципального образования

"САВОСЬКИНСКОе сельское поселение"

Зимовниковского района

Ростовской области

НА 2013-2025 гг.

х. Савоськин

2013

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………….…………… 4

1. ПАСПОРТ СХЕМЫ……...…………………………………………………………………….... 6

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ……...…………………………………………………………………….  9

2.1. Общие сведения о Савоськинском сельском поселении Зимовниковского района Ростовской области………………...………………………………………………………………  9

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения……………………….... 10

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ…………………….. 10

3.1. Структура системы водоснабжения ………………………………………………………... 10

3.2. Существующие проблемы в системе водоснабжения …………………………………….. 12

3.3. Расчетные расходы воды…………………………………………………………………….  13

3.4. Перспективная схема водоснабжения……………………………………………………..... 15

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ…………….………... 18

4.1. Структура системы водоотведения……………………………………………….……….... 18

4.2. Существующие проблемы в системе водоотведения…………………………………….... 18

4.3. Расчетные расходы сточных вод………………………………………………….………..... 19

4.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации……………………………….. 21

5. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ………………………………………………………. 22

6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ..........…………….……. 23

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ.……….. 24

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. Система мероприятий схемы водоснабжения и водоотведения в Савоськинском сельском поселении…………………………………………………………….. 25

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. Мероприятия схемы модернизации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения в Савоськинском сельском поселении…………………….. 26

Схема водоснабжения и водоотведения х. Савоськин…………………………………………. 28

Схема водоснабжения и водоотведения х. Нововеселый……………………………….……… 29

Схема водоснабжения и водоотведения х. Курячий……………………………….………….... 30

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения Савоськинского сельского поселения Зимовниковского района Ростовской области разработана на период до 2025 года. Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения являются следующие документы:

- Решение Собрания депутатов Савоськинского сельского поселения от 26.12.2013г. № 39 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения в Савоськинском сельском поселении Зимовниковского района»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416–ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-  Областная долгосрочная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ростовской области на 2012-2023 годы».

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения.

Генеральный план Савоськинского сельского поселения утвержден решением Собрания депутатов Савоськинского сельского поселения от 01.10.2012 г. № 125.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Савоськинского сельского поселения на 2012-2015 гг. и на период до 2025 г. утверждена решением Собрания депутатов Савоськинского сельского поселения от 12.11.2012 г. № 1.

Схема включает первоочередные мероприятия, целями которых являются развитие централизованных систем водоснабжения, повышение надежности функционирования этих систем, и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Савоськинском сельском поселении Зимовниковского района Ростовской области. Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу водоснабжающей организации    МУП ЖКХ «Порядок» Савоськинского сельского поселения, Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 12 лет.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– системы водоснабжения (хозяйственно-питьевые водопроводы) и водоотведения (канализации хозяйственно-бытовые самотечные);

– водозаборы подземные (локальные),

– напорно-регулирующие сооружения;

- локально-очистные сооружения (ЛОС).

Схема включает:

– паспорт схемы;

– разделы с описанием структуры существующей системы водоснабжения и характеристикой существующих проблем в Савоськинском сельском поселении;

– основные цели и задачи схемы;

– сроки и этапы реализации схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы;

– финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы;

– описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

- ПАСПОРТ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Савоськинского сельского поселения Зимовниковского района Ростовской области на 2013-2015 гг. и на период до 2025 года.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Глава администрации Савоськинского сельского поселения Зимовниковского района Ростовской области.

Местонахождение проекта

Россия, Ростовская область, Зимовниковский район, Савоськинское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

1.  Федеральный Закон РФ № 416–ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 30.12.2012;

2.   СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»        (в редакции от 01.01.2004);

3.    Водного кодекса Российской Федерации;

4.  Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений к СНиП 2.07.01-89;

5.  СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»              (в редакции от 28.05.1986);

6.  СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»         (в редакции от 01.01.2003);

7.  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические  требования к качеству центральных систем питьевого водоснабжения»;

8. СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

9. СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране  поверхностных вод»;

10. Генеральный план Савоськинского сельского поселения Зимовниковского района Ростовской   области.

Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения

Главной целью схемы является определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее рациональным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

Достижение главной цели решается посредством следующих задач:

- повышение надежности и улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Савоськинского сельского поселения водоснабжением и водоотведением;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способы достижения цели

Для обеспечения подачи необходимого объема воды на хозяйственно - питьевые нужды жителям Савоськинского сельского поселения предлагается выполнение следующих мероприятий по строительству новых и реконструкции существующих сетей водоснабжения в населенных пунктах (согласно проекту генерального плана):

1. х. Савоськин

- капитальный ремонт и реконструкция существующих сетей водопровода;

-  установка пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях в соответствии с требованиями нормативно-технических документов;

- кольцевание сетей;

- выполнение работ по строительству новых разводящих сетей с устройством вводов в дома;

- замена глубинных насосов в 2-х артезианских скважинах;

- установка новых водонапорных башен взамен существующих, имеющих большой процент износа.

В связи с тем, что показатели общей жесткости артезианской воды, а также концентрация в ней хлоридов и железа превышают нормативные требования, предлагается установить на территории хутора водоочистную и электролизную установки для обеззараживания воды.

2. х. Курячий, х. Нововеселый

- по 2 артезианские скважины с установками для обеззараживания воды в каждом хуторе;

- 2 водонапорные башни в хуторе Курячий и 3 водонапорные башни в хуторе Нововеселый с противопожарным запасом воды в объеме 3 м3.

- строительство пожарных водоемов объемом 30 м3;

- водопроводные сети в каждом хуторе с установкой на них пожарных гидрантов.

3. х. Калинин

Водоснабжение хутора предлагается осуществлять по существующей схеме – за счет подвоза воды автоцистернами из хутора Нововеселый.

Для канализирования существующей и планируемой застройки хуторов Савоськин, Нововеселый, Курячий предлагается строительство централизованных систем хозяйственно-бытовой канализации с очисткой сточных вод на локальных очистных сооружениях канализации (ЛОС).

- х. Савоськин: 2 ЛОС - в северо-восточной и юго-восточной частях хутора, отвод очищенных стоков в балку Савоськина;

- х. Нововеселый: 1 ЛОС – в восточной части хутора, отвод очищенных стоков в балку Тушкан;

- х. Курячий: 2 ЛОС – в центральной и восточной частях хутора, отвод очищенных стоков в балку Курячья.

Канализирование в х. Калинин предлагается осуществлять по существующей схеме – выгребные ямы. Для предотвращения загрязнения подземных вод при использовании выгребных ям предлагается устройство новых водонепроницаемых выгребных ям взамен существующих в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства.

Сроки и этапы реализации схемы

Проектом генерального плана объекты строительства и реконструкции  схемы водоснабжения и водоотведения планируются разместить по этапам с выделением 1-й очереди строительства, расчетного срока до 2025 г. и на перспективу за пределами расчетного срока.

Этапы реконструкции и строительства новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первая очередь строительства - 2013-2015 годы:

- капитальный ремонт и реконструкция существующих поселковых сетей водопровода, для обеспечения водой существующих и вновь застраиваемых    объектов.

Расчетный срок – 2016-2025 годы и на перспективу за пределами расчетного срока:

-  строительство централизованной системы водоснабжения в хуторах Нововеселый и Курячий с подключением их к системе существующего водопровода при условии успешного экономического развития и  перспективной застройки;

- строительство централизованной системы  водоотведения и локальных канализационных очистных сооружений (ЛОС) с применением новых технологий очистки сточных вод.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Общие сведения о Савоськинском сельском поселении Зимовниковского  района Ростовской области

Савоськинское сельское поселение расположено в Сальских степях на юго-востоке Ростовской области в пределах Юго-Восточного внутриобластного района. Поселение занимает южную окраину Зимовниковкого района. Территория сельского поселения занимает площадь 243, 4 кв. км и граничит на севере и северо-западе с Мокрогашунским сельским поселением, на востоке – с Кировским сельским поселением, на юге и юго-западе – с Орловским районом, на юго-востоке – с Ремонтненским районом.

Административный центр поселения – хутор Савоськин находится на расстоянии 65 км от административного центра Зимовниковского района Ростовской области – поселка Зимовники. Транспортная доступность обеспечивается проходящей на территории поселения межмуниципальной автомобильной дорогой ММ 61132, подключающейся к автодороге регионального значения Р 61-6 Элиста – Ремонтное – Зимовники (от границы Калмыкии).

В Савоськинском сельском поселении численность населения на 01.01.2013 г. составляет 1220 чел. и размещается в четырех населенных пунктах: х. Савоськин (971 чел.), х. Нововеселый (142 чел.), х. Курячий           (71 чел.), х. Калинин (36 чел.). Хозяйственный профиль – преимущественно аграрный. Сельскохозяйственной организацией является колхоз им.Кирова, специализирующийся на животноводстве и растениеводстве. В сельском поселении не имеется промышленных предприятий.

Функции центра районного обслуживания по отношению к Савоськинскому сельскому поселению выполняет п. Зимовники Зимовниковского сельского поселения.

  - Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

Централизованной системой водоснабжения в Савоськинском сельском поселении оборудован только хутор Савоськин.

Обеспеченность населения водой из централизованной системы водоснабжения составляет 28%.

Среднесуточное водопотребление из централизованной системы водоснабжения на 1 человека составляет 84 л/сут.

Водопроводные сети, выполненные из асбестоцементных труб,  находятся в изношенном состоянии и требуют капитального ремонта, что значительно снижает эксплуатационные характеристики и качество водопотребления. Забираемая из системы водоснабжения вода, в основном, используется населением хутора на хозяйственно-бытовые нужды.

Обеспечение населения х. Савоськин водой питьевого качества осуществляется за счет привоза воды автоцистернами колхоза им. Кирова из общественных артезианских колодцев, расположенных в хуторах Нововеселый и Курячий.

Обеспечение водой хуторов Калинин, Нововеселый, Курячий осуществляется за счет подвоза воды автоцистернами из тех же общественных артезианских колодцев. Обеспечение водой осуществляется по заявкам граждан.

Эксплуатацией системы водоснабжения Савоськинского сельского поселения занимается МУП ЖКХ «Порядок».

В населенных пунктах поселения сети централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации отсутствуют. Канализирование объектов, имеющих водопроводные вводы, осуществляется в выгребные ямы.

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

  - Структура системы водоснабжения

В Савоськинском сельском поселении централизованной системой водоснабжения оборудован только х. Савоськин. Источником водоснабжения хутора является участок недр Ергинского артезианского бассейна (Гашунский участок Зимовниковского месторождения подземных пресных вод). Площадь Гашунского участка подземных пресных вод составляет 38377,18 га. Эксплуатационные запасы подземных вод оцениваются 37 тыс. м³/сут. по категории С2. В пределах участков недр эксплуатационные запасы подземных вод, прошедшие государственную экспертизу, отсутствуют. Лицензия на право пользования недрами на участке недр в пределах х. Савоськин не оформлялась.

Согласно представленным протоколам лабораторных испытаний           №№ 1095, 1096 от 18.11.2010 г., утвержденным главным врачом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в городе Сальске», исследованные пробы воды, отобранные из артезианских скважин №№ 1355, 1356 в х. Савоськин, не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателям общей жесткости – 18 мг-экв/л (при норме 10 мг-экв/л), хлоридов – 500 мг/л (при норме 350 мг/л), железа – 0,49 мг/л (при норме 0,3 мг/л).

Подача воды в водопроводные сети х. Савоськин осуществляется из артезианских скважин, в которых установлены глубинные насосы ЭЦВ 6 – 6,3 – 125. Для регулирования расхода воды в течение суток на водопроводной сети установлены водонапорные башни объемом бака 18 м³. Водопроводные сети в основном закольцованы. В баках водонапорных башен хранится противопожарный запас воды в объеме 3 м³ из расчета тушения одного наружного пожара в течение 10 минут при расходе воды на 1 пожар 5 л/сек. Для отбора воды на случай пожара в баке водонапорной башни предусмотрен патрубок с запорным краном. Все водопроводные сооружения не имеют обустроенную в соответствии с нормативами зону I пояса санитарной охраны источника водоснабжения.

Информация о системе водоснабжения х. Савоськин на 01.01.2013 г. приведена в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование населенного пункта | Водопроводные сети и сооружения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Артезианские скважины, |  | Водонапорные башни, |  | Водопроводные сети |  |
|  | шт | % износа | шт | % износа | км | % износа |
| х. Савоськин | 2 1 1 | 30 60 80 | 2 1 1 | 30 60 80 | 14,64 | 100 |
| Итого по поселению: | 4 |  | 4 |  | 14,64 |  |

Сведения об объемах водопотребления за 2010 год представлены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование населенного пункта | Показатели объема водопотребления |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество |  |  | Поднято воды |  | Реализовано воды |  |
|  | Уличных колонок | Дворовых колодцев | Вводов в дом | тыс. м³/год | м³/сут | тыс. м³/год | м³/сут |
| х. Савоськин | 48 | 155 | 70 | 38 | 104 | 30 | 82 |

Сведения о перспективной численности населения в таблицах 3 и 4 приведены согласно проекту генерального плана.

Обобщенные данные представлены в таблице № 3.

Таблица № 3

|  | По состоянию на 01.01.2013 г. | Проектные показатели |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 1 очередь до 2015 г. | На прогнозный срок генерального плана до 2030 г. |
| Численность населения, чел. | 1220 | 1194 | 1132 |
| Прирост, убыль, чел. | - | - 26 | - 88 |

Расчетная численность населения не учитывает возможные форс-мажорные изменения в социальной, политической, экономической или иной базовой сфере жизнедеятельности, способные повлиять на динамику.

Окончательные результаты прогнозирования динамики численности населения Савоськинского с.п. в разрезе населенных пунктов приведены в сводной таблице № 4.

Таблица № 4

| Населенный пункт | Настоящее время (01.01.2013 г.) | Прогнозная численность населения (чел.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетные сроки генерального плана |  |
|  |  | 2015 г. | 2030 г. |
| х. Савоськин | 971 | 951 | 914 |
| х. Калинин | 36 | 36 | 28 |
| х. Курячий | 71 | 71 | 69 |
| х. Нововеселый | 142 | 136 | 121 |
| Всего по Савоськинскому сельскому поселению | 1220 | 1194 | 1132 |

  - Существующие проблемы в системе водоснабжения

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества воды.

2. Централизованным водоснабжением не охвачены все населенные пункты  Савоськинского сельского поселения.

3. Действующие водозаборные узлы не оборудованы установками для профилактического обеззараживания воды.

4. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

5. Существующие объекты водоснабжения не оборудованы зонами санитарной охраны.

  - Расчетные расходы воды

Раздел «Инженерно-техническая инфраструктура» проекта генерального плана Савоськинского сельского поселения выполнен на основании следующих показателей, определенных в задании отдела территориально-градостроительного проектирования.

Данные по населению:

Таблица 5

| Населенный пункт | Население, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее | I очередь | Расчетный срок |
| х. Савоськин | 971 | 951 | 914 |
| х. Калинин | 36 | 36 | 28 |
| х. Курячий | 71 | 71 | 69 |
| х. Нововеселый | 142 | 136 | 121 |
| Итого по поселению: | 1220 | 1194 | 1132 |

Данные по жилищному фонду:

Таблица 6

| Структура жилой застройки | Жилищный фонд, тыс. м2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущест-вующий | I очередь |  | Расчетный срок |  |
|  |  | Сохра-няемый | Новое строительство | Сохра-няемый | Новое строительство |
| х. Савоськин |  |  |  |  |  |
| Индивидуальные жилые дома | 31,39 | 31,39 | 0,37 | 31,76 | 0,61 |
| Малоэтажные многоквартирные жилые дома (1-3 этажа) | 11,71 | 11,71 | - | 11,71 | - |
| х. Калинин |  |  |  |  |  |
| Индивидуальные жилые дома | 1,2 | 1,2 | 0,05 | 1,25 | 0,09 |
| х. Курячий |  |  |  |  |  |
| Индивидуальные жилые дома | 0,8 | 0,8 | - | 0,8 | 0,03 |
| х. Нововеселый |  |  |  |  |  |
| Индивидуальные жилые дома | 3,7 | 3,7 | 0,02 | 3,75 | 0,06 |
| Итого по поселению: | 48,8 | 48,8 | 0,44 | 49,24 | 0,79 |

Проектом генерального плана прогнозируется уменьшение численности населения и, как следствие, строительство незначительного объема нового благоустроенного жилья. Для приведения в соответствие нормам водопотребления ориентировочный суточный расход воды в поселении на I очередь и расчетный срок принимается с учетом удельного среднесуточного (за год) хозяйственно-питьевого водопотребления на одного жителя равного180 л (п.п. 2.1. табл. 1 СНиП 2.04.02.84*). Принятая норма включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принимается 70 л (прим.1 табл. 3 СНиП 2.04.02.84*). Согласно прим. 4 к табл. 1, неучтенные расходы воды по поселению приняты в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Расчет ориентировочного среднесуточного водопотребления в поселении приведен в табл.7.

Таблица 7

| Наименование населенного пункта | Удельная норма водопотребления на одного жителя л/сут | Численность населения, чел | Водопотребление, м³/сут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз.-питьевые нужды | Полив | Сельско-хозяйственные нужды 10% | Неучтенные расходы 10% | Всего, м³/сут |
| х. Савоськин | 180,70 | 914 | 165,0 | 64,0 | 16,0 | 16,0 | 261,0 |
| х. Калинин | « | 28 | 5,0 | 2,0 | - | - | 7,0 |
| х. Курячий | « | 69 | 12,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 19,0 |
| х. Нововеселый | « | 121 | 22,0 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 34,0 |
| Итого по поселению: |  | 1132 | 204,0 | 79,0 | 19,0 | 19,0 | 321,0 |

Проектом генерального плана предлагается выполнить следующие мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих сетей водоснабжения в населенных пунктах, имеющих централизованные системы водоснабжения:

1. Выполнение работ по капитальному ремонту и реконструкции существующих сетей водопровода с установкой пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, кольцевание сетей, выполнение работ по строительству новых разводящих сетей с устройством вводов в дома, замена глубинных насосов в 2-х артезианских скважинах, установка новых водонапорных башен взамен существующих в х. Савоськин, установка новых водонапорных башен: 2 - в х. Курячий и 3 – в х. Нововеселый.

При строительстве и реконструкции сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, что позволит значительно сократить потери воды в системах водопровода и  значительно увеличить срок эксплуатации трубопроводов.

2. Строительство по 2 артезианские скважины в каждом хуторе и в месте их размещения резервуаров для хранения аварийного и противопожарного запасов воды с установкой современного оборудования для обеззараживания воды. Резервуары воды должны быть рассчитаны на хранение аварийного и 3-х часового противопожарного запаса воды.

3. Оборудование зон санитарной охраны существующих и проектируемых объектов водоснабжения выполнить в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-002 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Выполнение всех указанных выше мероприятий предлагается осуществить в течение расчетного срока реализации генерального плана.

  - Перспективная схема водоснабжения

- Для обеспечения подачи планируемого объема на хозяйственно-питьевые нужды населения генеральным планом предлагается выполнить работы по переоценке и переутверждению запасов Гашунского участка Зимовниковского месторождения подземных пресных вод в пределах рассматриваемой территории, проведение государственной экспертизы материалов подсчета запасов и оформление лицензии на недропользование. Предлагаемый вариант даст возможность забирать из подземного источника воду питьевого качества, отказавшись от эксплуатации дорогостоящего водозабора поверхностных вод, требующих глубокой ее доочистки. Учитывая наличие довольно больших эксплуатационных запасов питьевой воды на участке месторождения, возможна передача ее на условиях кооперации в соседние сельские поселения, испытывающие недостаток в воде питьевого качества.

- После утверждения генерального плана рекомендуется разработать схемы развития систем водоснабжения. Указанные схемы должны стать основанием для разработки соответствующей муниципальной программы развития систем водоснабжения в поселении. Разработку программы необходимо выполнить с учетом требований постановления администрации Ростовской области от 16.09.2010. № 186 «Об утверждении областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 года».  Согласно программе основными мероприятиями повышения энергетической эффективности систем водоснабжения являются:

- увеличение бюджетного финансирования;

- установка приборов учета потребления воды;

- реконструкция водопроводных сетей;

- применением частотно-регулируемых электроприводов насосов в целях снижения затрат на электроэнергию;

- пересмотр тарифов водопотребления в коммунальном секторе.

Показатели по развитию системы водоснабжения приведены в табл. 8.

Таблица 8

| Показатель | Единица измерения | Совре- менное состояние | I очередь | Расчетный срок (до 2025 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| Водопотребление, всего | тыс. м3/сут. | 0,082 | 0,321 | 0,321 |
| Среднесуточное потребление воды на 1 человека | л/сут. | 84 | 263 | 283 |
| в том числе на хозяйственно-бытовые нужды |  | - | 167 | 180 |

Реконструкция всех объектов системы водоснабжения Савоськинского сельского поселения должна производиться поэтапно на основании проекта генерального плана и следующих показателей, определенных в задании отдела территориально-градостроительного проектирования.

В  I очередь необходимо включить реконструкцию тех элементов системы водоснабжения, которые больше всего требуют замены и жизненно необходимы:

Выполнение работ по капитальному ремонту и реконструкции существующих поселковых сетей водопровода с установкой пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, кольцевание сетей, и выполнение работ по строительству новых разводящих сетей с устройством вводов в дома.

В   расчетный срок  выполнить строительство централизованной системы водоснабжения в хуторах Курячий и Нововеселый при условии  успешного экономического развития и  перспективной застройки.

Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов Савоськинского сельского поселения при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

Реконструкция и капитальный ремонт сетей и сооружений системы водопровода в х. Савоськин с заменой насосного оборудования в 2-х артезианских скважинах. В здании очистных сооружений предлагается установить электролизную установку для обеззараживания воды.

В хуторах Курячий и Нововеселый:

- строительство новых разводящих сетей по закольцованной схеме с устройством вводов в дома и установкой пожарных гидрантов;

- строительство пожарных водоемов объемом 30 м3;

Строительство новых водонапорных башен с противопожарным запасом воды в объеме 3 м3: 2 – в х. Курячий и 3 – в х. Нововеселый;

В х. Калинин водоснабжение будет осуществляться по существующей схеме – за счет подвоза воды автоцистернами из х. Нововеселый.

Характеристика реконструируемых и вновь создаваемых объектов водоснабжения в Савоськинском сельском поселении на срок до 2025 года приводится в приложении 1.

Водопроводная сеть необходимо планировать на перспективу  Ø 110÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На вводах в здания спроектировать устройство водомерных узлов в соответствии с гл.11 СниП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии.

Водомерным узлом планируется также оснастить каждую водонапорную башню.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселения составит:

- на 1-ом этапе строительства – 0,321 тыс. м³/сут.;

- на расчетный срок строительства (до 2025 г.) – 0,321 тыс. м³/сут.

Для нужд животноводства возможны варианты водоснабжения от поверхностных источников  и  от подземных с возможностью использования минерализованных вод.

Для нужд орошения  и  поливки – поверхностные источники.

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Объемы финансирования мероприятий по реконструкции системы водоснабжения до 2025 года сведены в таблицу 9.

Таблица 9

| Год | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2013 | 100,0 |
| 2014 | 6000,0 |
| 2015 | 10000,0 |
| до 2025 | 71300,0 |
| ИТОГО: | 87400,0 |

Для реализации данных мероприятий на сумму 87,4 млн. руб.  необходима инвестиционная программа. Администрация Савоськинского сельского поселения предложит разработку инвестиционной программы обслуживающим организациям, в первую очередь МУП ЖКХ «Порядок». Лишь после их отказа в участии инвестирования администрация Савоськинского сельского поселения продолжит подбор инвесторов для инвестиций в водоснабжении Савоськинского сельского поселения Зимовниковского района Ростовской области.

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

  - Структура системы водоотведения

Централизованный сбор и отвод сточных вод на малые очистные сооружения открытого типа в населенных пунктах Савоськинского сельского поселения не имеют централизованного отвода бытовых и производственных сточных вод. Жители пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

  - Существующие проблемы в системе водоотведения

Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского поселения в целом.

Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах сельского поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

  - Расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов производственного, общественно-делового и жилого фонда рассчитаны ориентировочно на основе объемов водопотребления и составит 0,321 тыс. м³/сут.

Надёжная работа системы канализации чрезвычайно важна для населения. Выход её из строя может привести к антисанитарной эпидемиологической обстановке, созданию чрезвычайной ситуации.

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно СНиП 2.04.02-84, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений (п. 2.1. табл. 3 СНиП 2.04.03-85).

Ориентировочные суточные расходы стоков по населенным пунктам приведены в табл. 10.

Таблица 10

| Наименование населенного пункта | Удельная норма водоотведения на одного жителя, л/сут | Численность населения, чел | Водоотведение, м³/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз-бытовые нужды | Сельско-хозяйственные нужды 10% | Неучтенные расходы 10% | Всего, м³/сут |
| х. Савоськин | 180 | 914 | 165,0 | 16,0 | 16,0 | 197,0 |
| х. Калинин | « | 28 | 5,0 | - | - | 5,0 |
| х. Курячий | « | 69 | 12,0 | 1,0 | 1,0 | 14,0 |
| х. Нововеселый | « | 121 | 22,0 | 2,0 | 2,0 | 26,0 |
| Итого по поселению: |  | 1132 | 204,0 | 19,0 | 19,0 | 242,0 |

Для канализования существующей и планируемой застройки хуторов Савоськин, Нововеселый и Курячий проектом генерального плана предлагается строительство централизованных систем  хозяйственно-бытовой  канализации  с очисткой сточных вод на локальных очистных сооружениях канализации (ЛОС). Прокладку канализационных сетей рекомендуется выполнять из полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы.

Очистку стоков предлагается выполнять на блочно-модульных ЛОС с полным циклом механической и биологической очистки. Поступающие на очистку стоки перерабатываются в активный ил, являющийся экологически чистым органическим удобрением. Площадки для складирования ила предлагается размещать рядом с ЛОС на не затапливаемых территориях. Количество ЛОС и их размещение на схеме генплана принято исходя из протяженности населенных пунктов и рельефа территории.

Проектом предлагается размещение ЛОС в следующих поселках и хуторах:

- х. Савоськин - 1 ЛОС в северо-восточной части хутора, 1 ЛОС в юго-восточной части хутора, отвод очищенных стоков в балку Савоськина;

- х. Нововеселый - 1 ЛОС – в восточной части хутора, отвод очищенных стоков в балку Тушкан;

- х. Курячий - 1 ЛОС в центральной части хутора, 1 ЛОС в восточной части хутора, отвод очищенных стоков в балку Курячья.

Канализирование в х. Калинин предлагается осуществлять по существующей схеме – выгребные ямы. Для предотвращения загрязнения подземных вод при использовании выгребных ям предлагается устройство новых водонепроницаемых выгребных ям взамен существующих в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства. Жидкие отходы из выгребных ям хутора предлагается направлять спецтранспортом на ЛОС, предлагаемые к установке в х. Нововеселый.

В плане водоотведения также необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- строительство ливневой канализации открытого типа в населенных пунктах Савоськинского сельского поселения, за исключением х. Калинин, с очистными сооружениями отстойного типа (10 ед.);

- организация отведения поверхностных стоков и устройство дождевой канализации с их очисткой с территории производственных зон или объектов.

Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 100-150-200 мм.

Самотечные сети канализации рекомендуется прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из металлических труб в изоляции, железобетонных либо пластмассовых труб, с учетом новых технологий.

Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м³ стока. Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической  и  глубокой очистки хозяйственно-бытовых стоков в различных модификациях, а именно: «ЮБАС» производительностью от 1-20 м³/сутки, «ТОП-АS-БИОКСИ» производительностью от 1-50 м³/сутки, с обеззараживанием очищенных сточных вод установкой ультразвуковых блоков.

Место размещения локальных очистных сооружений и условия сброса сточных вод дополнительно уточняются на стадии рабочего проектирования.

  - Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных и жилых помещений.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружениях.

С учетом финансовых возможностей населения и бюджета муниципальных образований канализование населенных пунктов поселения предлагается производить поэтапно с постепенным наращиванием мощности ЛОС путем установки дополнительных модулей. В первую очередь централизованной канализацией рекомендуется оборудовать объекты общественного назначения.

Показатели по развитию системы водоотведения приведены в табл. 11.

Таблица 11

| Показатель | Единица измерения | Совре- менное состояние | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| Поступление сточных вод в централизованную систему канализации | тыс.м3/сут. | - | 0,242 | 0,242 |
| Блочно-модульные локальные очистные сооружения (ЛОС) | ед. | - | - | 5 |

Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с глубокой доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка на территориях бассейнов канализования. При выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

- утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных сооружений;

- строительство очистных сооружений малой производительности 10 – 50 м³/сут;

- подключение всей существующей и планируемой застройки к новым очистным сооружениям путем строительства самотечных сетей канализации.

- СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ

Водоснабжение по Савоськинскому сельскому поселению Зимовниковского  района Ростовской области будет осуществляться с использованием подземных вод (артскважины) и от существующих реконструируемых водозаборных узлов.

Общая потребность в воде на конец расчетного периода должна составить 0,321 тыс. м³/год.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально-культурных и рекреационных объектов.

Строительство системы водоотведения предполагается на прогнозный расчетный срок. Водоотведение будет осуществляться самотечными канализационными коллекторами до площадок новых локальных  очистных сооружений (ЛОС) канализации с учетом увеличения их производительности. Самотечная сеть канализации прокладывается из полиэтиленовых безнапорных труб ТУ 2248-003-75245920-2005.

Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования и их очистки предлагаются следующие мероприятия, учитывая этапы жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку:

- прокладка  канализационных сетей;

- строительство локальных канализационных очистных сооружений.

Общая система мероприятий по реализации схемы приведена в приложении № 1.

Информация по проведению мероприятий схемы в разбивке по годам и видам деятельности представлена в приложении № 2.

- ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических

характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые к стоимости основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

В рамках программы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения, за счет средств областного и местного бюджетов.

Средства, необходимые на реализацию программных мероприятий по годам, подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Общий объем финансирования схемы развития водоснабжения и водоотведения в 2013-2025 годах составляет:

- всего: 87400 тыс. руб.

- в том числе:

областной бюджет – 83208,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 4192,0 тыс. рублей.

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их

выполнению.

В приложении № 2 представлена информация по финансовым потребностям проведения мероприятий схемы в разбивке по годам и видам деятельности.

- ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории Савоськинского сельского поселения.

5. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

6. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Глава Савоськинского

сельского поселения 	 А.Н. Медный

Приложение № 1

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ

водоснабжения и водоотведения в Савоськинском сельском поселении

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты | Источники финансиро-вания | Прогнозируемый план финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | до 2025 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Модернизация и реконструкция сетей водоснабжения в х. Савоськин | - повышение качества предоставления услуг по водоснабжению; - снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры | областной бюджет | 95,2 | 5715,2 | 9520,0 | 58262,4 |
|  |  |  | местный бюджет | 4,8 | 284,8 | 480,0 | 2937,6 |
|  | Итого: |  | 77300,0 | 100,0 | 6000,0 | 10000,0 | 61200,0 |
| 2. | Модернизация и реконструкция сетей водоснабжения в х. Нововеселый | - ликвидация дефицита питьевой воды; - снижение уровня износа систем водоснабжения; - повышение качества предоставления услуг по водоснабжению | областной бюджет |  |  |  | 9615,2 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 484,8 |
|  | Итого: |  | 10100,0 |  |  |  | 10100,0 |
|  | ВСЕГО: |  | 87400,0 | 100,0 | 6000,0 | 10000,0 | 71300,0 |

Приложение № 2

МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

модернизации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения

в Савоськинском сельском поселении

| № п/п | Наименование объекта | Мощность (м³) | Сметная стоимость | Прогнозируемый план финансирования по годам, тыс. руб. |  |  | Источники финансирования | Наличие ПСД и экспертизы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (протяжен.) (км) | (тыс. руб.) | 2013 год | 2014 год | 2015-2025год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Реконструкция сетей водоснабжения х. Савоськин Савоськинского сельского поселения Ростовской области с устройством гидрантов | 14,64 |  |  |  | 28560,0 1440,0 | областной бюджет местный бюджет | имеется |
| 2. | Разработка ПСД на строительство санитарных зон вокруг скважин х. Савоськин |  |  |  | 95,2 4,8 |  | областной бюджет местный бюджет |  |
| 3. | Строительство санитарных зон вокруг скважин х. Савоськин |  |  |  |  | 1142,4 57,6 | областной бюджет местный бюджет |  |
| 4. | Разработка ПСД на строительство артезианской скважины |  |  | 95,2 4,8 |  |  | областной бюджет местный бюджет |  |
| 5. | Строительство артезианской скважины |  |  |  |  | 1904,0 96,0 | областной бюджет местный бюджет |  |
| 6. | Разработка ПСД на на сооружение электролизной установки для обеззараживания воды в х. Савоськин |  |  |  |  | 2856,0 144,0 | областной бюджет местный бюджет |  |
| 7. | Строительство, монтаж электролизной установки для обеззараживания воды в х. Савоськин |  |  |  |  | 38080,0 1920,0 | областной бюджет местный бюджет |  |
| 8. | Разработка ПСД на строительство артезианской скважины на воду в х. Нововеселый |  |  |  |  | 95,2 4,8 | областной бюджет местный бюджет |  |
| 9. | Строительство артезианской скважины на воду в х. Нововеселый |  |  |  |  | 1904,0 96,0 | областной бюджет местный бюджет |  |
| 10. | Строительство сетей водоснабжения х. Нововеселый Савоськинского сельского поселения Ростовской области |  |  |  |  | 7616,0 384,0 | областной бюджет местный бюджет | Не имеется |
| 11. | Приобретение и замена старых водонапорной башни Рожновского |  |  |  | 860,0 40,0 |  | областной бюджет местный бюджет | Не имеется |
|  | Областной бюджет |  |  | 95,2 | 5715,2 | 77397,6 |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 4,8 | 284,8 | 3902,4 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 100,0 | 6000,0 | 81300,0 |  |  |

Схема водоснабжения и водоотведения х. САВОСЬКИН

Схема водоснабжения и водоотведения х. НОВОВЕСЕЛЫЙ

Схема водоснабжения и водоотведения х. КУРЯЧИЙ